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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品6根，其中3根作为检验样品，3根作为备用样品。
2 检验依据
表1  燃气用具连接用不锈钢波纹软管
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB 41317-2024

	2
	波纹软管长度极限偏差
	GB 41317-2024

	3
	波纹软管总长度
	GB 41317-2024

	4
	波纹软管耐压性
	GB 41317-2024

	5
	波纹软管气密性
	GB 41317-2024

	6
	波纹软管弯曲性
	GB 41317-2024

	7
	接头耐安装强度
	GB 41317-2024


表2  燃气用具连接用金属包覆软管
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB 44017-2024

	2
	包覆管管体内径公差
	GB 44017-2024

	3
	包覆管管体外径
	GB 44017-2024

	4
	包覆管长度极限偏差
	GB 44017-2024

	5
	包覆管总长度
	GB 44017-2024

	6
	包覆管气密性
	GB 44017-2024

	7
	包覆管耐压性
	GB 44017-2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB 41317-2024 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

GB 44017-2024 燃气用具连接用金属包覆软管

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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